SPRÁVA O SERVISNEJ A ODBORNEJ PREHLIADKE PLYNOVÉHO ZARIADENIA
v zmysle Vyhl.č.508/2009 Z.z. A Zákona 124 z r. 2006
Dátum vykonania:	29.3.2023

Zákazka: OMIDA ,spol.s.r.o. / Požiarnicka 6, Košice		Servis: / MUROSERVIS s.r.o. / Omská 1, 040 01 Košice
Prevádzka:		Evidenčné číslo osvedčenia:
Klas Potraviny - Podhradová		0059-IKO/2018 PZ RT Bf,g,h / 0029-IKO/2018 TZ RT Ab Ba,b,f1
Cesta pod Hradovou 26		Evidenčné číslo oprávnenia:
Košice		033/3/2011 -PZ-O(OU,R,M)-Bg,h1,h2

Teplovodný kotol:		Použité prístroje:
Kotol:	Buderus	analyzátor spalín TESTO 355 v.č.: 01614969
Typ:	GB112-43	detektor úniku TESTO
Výkon kW:	39,3 kW	penotvorný roztok
Výrobné číslo:	3290-109-000002	8747003
Rok výroby:
Celkový maximálny výkon:	42,9 kW
Prevádzkový pretlak plynu:	1,8kPa
Médium:	Zemný plyn	Bh - spotreba plynu spaľovaním

Údaje o meraní a skúškach:
        min-výkon max-výkon
- Teplota spalín	51°C	76,3°C
- Obsah CO v spalinách	10 ppm	33 ppm
- Obsah CO neriedeny	15 ppm	44 ppm
- Teplota okolia	20,3°C	20,3° C
- Obsah O2 v spalinách	6,6%	5,5%
- Komínová strata	1,7%	2,8%
- Obsah CO2 v spalinách	8,22%	8,78%
- účinnosť	98,4%	97,2%
- Lambda	1,44	1,35
Celkové zhodnotenie zariadenia:
Na základe vykonanej odbornej prehliadky plynového kotla je kotol schopný bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. V súlade s požiadavkami výrobcu je potrebné mať k dispozícii priestorový termostat, ktorý bol pri prehliadke nezistený. Vzhľadom na životnosť batérie v termostate je potrebné mať na pamäti, že jeho nefunkčnosť môže ovplyvniť správnu funkciu kotla a viesť k prekurovaniu alebo nedokurovaniu priestoru. Stav kotla zodpovedá jeho veku

	..........…..................................
v Košiciach dňa: 12.4.2023	Pečiatka a podpis